附件1

申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 中心药房冷库 |
| 用途及适用人群 | 我院部分药品储存有特殊要求，目前约有110种药物需要冷藏存放，有1种药品需冷冻存放。 |
| 设备的功能要求 | 1.体积约45立方米（3×6×2.5）；2.温度参数：冷库需设置不同的温度区间：0-10℃（约42立方米，该空间内需设置1立方米左右的固定带锁空间，用于冷藏需加锁保管的特殊管理药品），零下18℃（约3立方米）；3.需至少双压缩机制冷，提供多点在线温度监控，管理人员能通过手机端实时监测温度，温度记录能随时调出电脑端存储，查阅。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 需有通风、自动除霜、排水等设置。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 需配套层高可调的金属货架2.0m*0.5m*2.0m（长宽高）5个，1.0m*0.5m*2.0m（长宽高）1个，每个货架需5层。 |
| 其它要求 | 质保期不少于3年，使用期限不少于8年。包括在线温度监控8年使用费用。 |