污水处理站运维服务需求

一、建设目标

通过采购污水处理站运维服务，引入具备环保专业资质、人员持证上岗的专业运维团队，提供全流程技术服务及核心污水处理设备硬件保修、更换等配套服务。本次服务采购周期为2年，保障服务连续稳定，避免年度招标、服务商交接产生的服务空挡；对我院污水处理站全系统开展规范化修复性服务及定期预防性维护，提高污水处理系统的可靠性、稳定性及合规运行率。针对系统现存问题及突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和防范机制，降低故障及环保合规风险对医院业务工作的影响，使设备和污水处理系统保持良好工作状态，消除故障薄弱环节，推动我院污水处理系统更趋于稳定、安全、合规和高效，尽可能避免因各类主观、客观因素引发环保违规、出水超标等不可挽回的影响。

二、服务内容

（一）核心运维服务范围

本次运维服务覆盖污水处理站全流程工作，核心服务内容包含8大类：

1. 污水处理全流程运行管控，保证污水正常处理并合格排放；

2. 污水处理站所有设备设施的巡检、维修、维护、更换；

3. 污水处理站所有在线监测仪器及配套设备的巡检、维修、维护、更换；

4. 污水处理消毒药剂供应，采用活性氧消毒工艺并保障出水达标；

5. 污水处理站所产生废液、污泥的合规合法处置；

6. 配合生态环境部门、卫生系统管理部门的现场检查及迎检保障；

7. 污水处理全流程运维资料的收集、整理、归档；

8. 污水处理站环境应急处置、预案修编及应急演练组织。

（二）运维团队人员配置硬性要求

为保障污水处理业务正常有序运行，服务商必须配备以下持证专业人员，定岗定责开展运维工作：

1. 安排1名持有生态环境工程师证件的人员担任项目主管，负责制定污水处理、日常维护、设备维修专项方案；

2. 安排1名持有污水处理工证件的人员，负责日常污水处理、设备巡检及基础维护；

3. 安排1名持有自动监控（污废水）运行工证件的人员，负责在线仪器日常运行及维护保养；

4. 安排持有电工证件的人员，负责PLC系统及电气设备的维护保养；

5. 安排持有有限空间作业证件、安全施工证件的人员，负责下井维修等特殊作业；

6. 开展下井或有限空间作业时，现场最少配备3人作业团队，且至少有1名专职安全管理人员现场监管。

（三）日常污水处理运行运维服务

服务明细:安排专职持证污水运维人员，负责全站点污水处理设备日常运行管控，按规范完成污水处理全流程工艺操作；每日8:00-18:00每2小时巡查污水处理各池体工艺运行情况、查看出水水质，工艺异常时第一时间处置。

服务要求:各工艺环节出现异常时立即分析原因，同步调整工艺参数，全程保障出水水质稳定达标，所有操作严格遵循环保及安全操作规范，服从院方现场管理人员安排。

（四）设备设施巡检、维修、维护及更换服务

维护服务范围:1. 主污水处理站核心设备：陶瓷膜系统、生化池配套设备、泵阀、风机、污泥处理设备等全系统设备设施；2. 全院各分散分站点污水处理配套设备、设施；3. 全站点所有仪器仪表、电气控制系统、尾气收集消毒设备、应急池配套设备、污水消毒设备。

服务明细:安排专职设备运维人员，负责全站点设备日常运行管控、维护保养及常态化巡检；每日8:00-18:00对污水站各设备、仪器每2小时巡查一次；故障发生后2小时内到场检查分析故障原因，需外协技术团队配合的同步2小时内到场；8小时内出具正式解决方案，24小时内维修人员到场处置；如需采购配件、设备，出具解决方案后立即启动采购流程，配件或设备到货后8小时内完成维修或更换。

服务要求:所有操作严格按环保规范及安全操作规范执行，服从院方管理人员管理；生化膜池等受限空间下井作业时，现场作业人员不少于3人，现场负责人需持有安全员类资格证书。

（五）在线监测仪器运维服务

维护服务范围:全院污水处理站进出口在线监测仪器（含流量、COD、氨氮、pH、余氯等在线监测设备）、数据采集传输系统全流程运维。

服务明细:安排持证在线运维人员，负责在线监测系统全流程运维；每日完成质控样核查，每周完成设备维护、标定校准，全程保障在线仪器药剂充足、设备稳定运行、监测数据真实有效、传输正常。

服务要求:在线监测设备运维符合生态环境部门相关规范要求，确保设备联网稳定、监测数据达标且可追溯。

（六）污水处理消毒药剂供应及投加服务

维护服务范围:全院污水处理系统所需活性氧消毒药剂的采购、运输、储存、配制、投加及全流程管控。

服务明细:负责污水处理所需活性氧消毒剂的全流程供应，按设计日均污水处理量1600立方米匹配基础药剂用量，根据实际进水水质、水量动态调整投加量，规范完成药剂配制及投加操作，全程保障药剂供应充足、投加精准。

服务要求:消毒效果及出水水质需符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求，药剂具备正规产品资质及检测报告，储存、使用符合危险化学品管理规范。

（七）污泥及废液合规处置服务

维护服务范围:污水处理站运行过程中产生的污泥、废液的储存、登记、转运及合规处置。

服务明细:安排专业人员负责污泥、废液的规范登记、分类储存管理，委托具备对应环保资质的单位完成转运及合规处置，全程做好台账记录。

服务要求:提供完整的处置单位资质文件、处置合同协议、转运联单等相关资料，确保全流程合规可追溯，符合生态环境部门管控要求。

（八）环保及卫生部门督查迎检保障服务

维护服务范围:各级生态环境部门、卫生健康部门的日常检查、专项督查、执法监测、调查登记等相关迎检保障工作。

服务明细:安排专业人员全程配合医院完成迎检准备工作，主动完善备检资料、规范现场管理，作为污水处理运维责任主体配合完成现场检查、问询等相关工作。

服务要求:主动做好日常备检工作，确保迎检全程合规、响应及时。

（九）运维档案资料及合规证件办理服务

维护服务范围:污水处理站全流程运维资料整理归档、现场管理规范完善、合规证件办理等相关工作。

服务明细:每月安排专人完成运维资料整理归档、图件完善、现场标识规范、缺失图纸补充、管理制度及文件打印上墙等工作，协助医院完成排污许可证等相关环保合规证件的办理、延续及变更工作。

服务要求:所有资料内容符合生态环境部门规定及医院内部管理要求，档案完整规范、可追溯。

（十）环境应急处置及演练服务

维护服务范围:污水处理站突发环境事件的应急处置、应急预案修编、应急演练组织等相关工作。

服务明细:安排专业人员修编完善污水处理站环境应急预案，覆盖化学品使用与储存、污水处理量突变、设备突发损坏、出水水质不达标、极端天气等各类场景；每年组织不少于1次应急演练；针对突发事件，做到事前预判全面、事后处置高效快速。

服务要求:所有操作严格按环保规范及医院应急管理要求执行，服从院方管理人员统一调度。

三、核心运维设备清单

1. 核心处理系统 主站陶瓷膜处理系统

2. 生化处理设备 主站生化池配套设备

3 .动力设备 污水站泵阀、风机系统

4. 在线监测系统 出口在线监测设备

5 .电气控制系统 污水站电气及自控系统

6. 尾气处理设备 尾气收集消毒设备

7. 应急配套设备 应急池配套设备

8 .消毒处理设备 污水消毒设备

四、总体服务要求

为保障医院污水处理系统持续安全、稳定、合规运行，结合污水处理行业规范及医院实际运维需求，对服务商提出以下核心总体服务要求，所有要求贴合污水处理现场操作、设备运维、水质管控等实际工作场景：

1. 设立项目专属运维负责人，负责日常运维工作对接、问题协调及进度反馈，该负责人需具备3年及以上医院污水处理站运维管理经验；开通7×24小时污水处理应急服务热线，站内设备故障、水质异常等问题，1小时内给予专业处置指导，现场处置人员2小时内到达故障站点。

2. 组建固定化专业运维团队，团队人员配置需满足本需求第二部分人员配置硬性要求，所有人员持证上岗且定岗定责，无院方同意不得随意更换核心运维人员；团队需具备独立完成污水处理工艺调整、设备维修、在线仪器校准、有限空间作业等全流程工作能力，无需院方额外配合。

3. 建立污水处理备品备件库，针对陶瓷膜系统易损件、泵阀配件、在线仪器探头、电气元件等核心备件进行常备储备，设备故障时实现备件先行更换，优先保障污水处理系统连续运行，避免因备件缺失导致出水超标或系统停机。

4. 严格遵循污水处理行业规范开展设备运维，定期对核心设备进行性能检测与优化，对在线监测系统进行校准调试，确保设备运行参数与污水处理工艺匹配，保障系统处理效率。

5. 建立全流程运维台账及报告制度，每日做好工艺运行、设备巡检、水质检测、药剂投加等记录；每月出具月度运维报告，每季度出具季度运维分析报告，每年出具年度运维总结报告，所有报告需附原始数据及现场照片佐证。

6. 全程保障出水水质稳定达标，污水处理各工艺环节出水指标需符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），在线监测数据与手工检测数据保持一致，无数据造假、超标排放等情况。

7. 严格执行污水处理安全操作规范，有限空间作业、化学品储存使用、设备维修等高危操作需制定专项安全方案，配备齐全安全防护用品，杜绝安全事故发生；做好站内消防、防泄漏、防触电等安全防护工作，定期开展安全隐患排查。

8. 保障污水处理药剂及耗材合规供应，所提供的活性氧消毒剂、在线仪器药剂等需具备正规产品资质及检测报告，符合国家环保及卫生相关标准，严禁使用不合格产品。

五、服务方案

（一）专属运维管理对接

服务商指定1名具备医院污水处理运维管理经验的项目主管作为专属对接人，全权负责与院方的日常工作对接、运维计划确认、问题反馈及迎检配合；接到院方运维需求或问题反馈后15分钟内响应，全程跟进处置过程并及时反馈结果，确保沟通高效、问题处置到位。

（二）专业技术咨询服务

针对医院污水处理系统运行、工艺优化、设备升级、环保合规管理等方面的问题，提供免费专业技术咨询；及时同步最新环保及卫生部门关于医疗机构污水处理的政策要求，为院方提供合规运营指导；针对系统运行中的工艺瓶颈，出具专业的优化调整方案，提升污水处理效率。

（三）现场运维技术支持

建立分级现场处置机制，针对日常工艺调整、设备小故障等常规问题，由驻站运维人员现场即时处置；针对陶瓷膜系统故障、在线监测系统瘫痪、大面积设备故障等重大问题，立即启动技术支援，安排资深污水处理工程师现场处置，全程遵循污水处理行业规范，确保处置过程不影响系统正常运行，处置后达到工艺及设备运行标准。

（四）备品备件保障服务

结合医院污水处理站设备实际情况，建立本地化备品备件储备库，储备核心易损件、应急配件及常用药剂，明确备件储备清单及最低库存量；实行备件定期检查及更新制度，确保备件完好可用；设备故障时执行备件先行更换，故障件维修后作为备用件补充，保障系统无间断运行。

（五）预防性运维巡检服务

制定针对性预防性巡检计划，每日由驻站人员按运维标准开展常规巡检，每周由设备维护工程师开展设备专项巡检，每月由项目主管开展全系统综合巡检，每季度由服务商技术团队开展深度巡检；巡检过程中重点排查工艺运行隐患、设备故障苗头、安全防护漏洞，对发现的问题立即整改，形成“巡检-记录-整改-复查”的闭环管理；每次巡检后出具规范巡检记录，月度、季度巡检出具正式巡检报告。

（六）工艺及设备优化服务

定期对污水处理系统运行数据进行分析，结合进水水质、水量变化，动态优化工艺参数，确保出水水质稳定达标且降低运行成本；针对陶瓷膜系统、风机、泵阀等核心设备，根据运行时长及性能状态，制定专业的维护保养及性能优化方案，延长设备使用寿命，提升设备运行效率；若院方有设备升级、工艺改造需求，提供全流程技术咨询及方案设计服务。

（七）环保合规迎检服务

建立日常备检工作机制，每日整理运维台账，每月完善备检资料，确保迎检资料完整、规范、可追溯；针对生态环境、卫生健康部门的日常检查、专项督查、执法监测等工作，提前安排专业人员开展现场自查，规范现场管理、完善备检资料、做好现场讲解准备；迎检过程中全程配合，及时解答检查人员疑问，针对检查提出的问题，制定整改方案并限期落实，及时反馈整改结果。

（八）应急处置专项服务

完善污水处理突发应急处置方案，针对出水超标、设备突发损坏、化学品泄漏、极端天气等各类突发事件，制定详细的处置流程、责任分工及保障措施；配备齐全应急处置设备及物资，定期组织运维团队开展应急演练，提升现场应急处置能力；突发事件发生时，运维团队需在规定时间内到达现场，按应急方案快速处置，最大限度降低事件影响，确保不外排超标污水、不发生环境安全事故。

六、售后服务

（一）售后运维团队要求

服务商需在北流市本地配备常驻专业售后运维团队，团队人员包含污水处理工程师、设备维修技师、在线仪器运维人员等，所有人员持证上岗且具备2年及以上医疗机构污水处理站运维经验；团队人员数量需满足医院主站及各分站点的应急处置、设备维修、技术支持等需求，确保售后响应及时、处置专业。

（二）核心售后服务内容

1. 常态化运维技术支持：售后团队全程为医院污水处理站提供技术支持，针对日常运行中出现的工艺、设备问题，随时提供现场或远程指导；定期对驻站运维人员进行技术培训，提升其操作技能及问题处置能力，确保运维工作专业、规范。

2. 设备维修及质保服务：对维保范围内的污水处理设备、在线监测仪器、电气控制系统等，提供免费上门维修服务，设备配件因自然损耗、正常使用出现损坏的，由服务商免费更换；核心设备维修后提供不少于3个月的质保期，质保期内出现同类故障，免费再次维修。

3. 水质达标保障服务：售后团队定期对污水处理出水水质进行抽检，与在线监测数据对比分析，确保水质持续达标；若因运维不当导致出水超标，服务商需立即采取整改措施，承担相应整改费用，并按合同约定承担违约责任。

4. 运维技术培训服务：免费为院方相关管理人员及工作人员开展污水处理专业技术培训，培训内容包括污水处理工艺原理、设备日常操作、水质检测方法、环保合规要求、应急处置流程等，培训形式包含现场实操、理论讲解，每年不少于2次，确保院方人员具备基础的运维管理及问题识别能力。

5. 运维资料归档及交付服务：服务期内，服务商需做好所有运维资料的整理、归档工作，包括运维台账、设备巡检记录、水质检测报告、维护保养记录、应急处置记录、迎检资料等；服务期满后，将全套运维资料及设备技术档案、备品备件清单、系统运行图纸等完整交付院方，确保运维工作的连续性。

6. 服务期满交接服务：服务期满若更换服务商，服务商需配合院方及新服务商做好运维交接工作，包括现场设备状态交底、工艺运行参数说明、运维资料移交、现场操作指导等，交接过程确保无服务空挡，保障污水处理系统持续稳定运行。